Водоуловитель - ППВ 160 ТУ У 29.2-23116490-001:2006

Техническая характеристика

Материал  - сополимер полипропилена и этилена типа РР 8332М
Масса одного квадратного метра-  не более10.5 кг.
Коэффициент аэродинамического сопротивления – 4,2
Капельный унос воды при скорости воздуха 2,3м\с- 0,0055
Диапазон рабочих температур – от -40ºС до +80ºС
Стандартная  ширина блока - 500мм. (  до 1000мм.по требованию заказчика).

Стандартная длина блока- 2000мм. (по требованию заказчика может изменятся кратно 500мм, но при мах. длине не более 2500мм.)

Высота блока – 160 мм.
Срок службы – 20 лет.

Фотографии водоуловителя - ППВ 160

## Блок полиэтиленового сетчатого оросителя типа ОСЦ-18

1.Общие сведения :

Блок оросителя предназначен для работы в качестве охладителя в башенных и вентиляторных градирнях промышленных предприятий независимо от качества охлаждаемой воды.
Высокая эффективность оросителя достигается за счет капельно-пленочного эффекта орошения. Оригинальность конструкции оросителя позволяет использовать его в водооборотных циклах с повышенным содержанием карбонатных и иных видов отложений, а низкая материалоемкость ставит его вне конкуренции по соотношению цена-качество-эффективность. 
2. Технические требования и характеристика оросителя.
2.1. Блок оросителя соответствует требованиям ТУ У 29.2-23116490-002: 2007 и конструкторской документации проекта градирни.
2.2. Блок оросителя выполнен из одной полипропиленовой решетки, свернутой в пустотелый рулон длиной 520мм. Наружный диаметр рулона 330мм.
2.3. Для жесткости оросителя внутри рулона установлены 3 каркасных диска из полипропилена.  
2.4. Вес одного блока составляет  1кг ± 5%.
2.5. Тепловая и аэродинамическая характеристика оросителя.
Значения параметра А и показателя степени m в формуле коэффициента массоотдачи   д = А  qж  m и коэффициентов  сух. ор. и Кор в  ор. = h ор ( сух. ор. + Кор  qж).

2.Высота оросителя

h ор.м    А, 1/м    m     сух. ор. 1/м    Кор.  103 м2ч/кг
0,5    1,229    0,47    16,35    0,611
1,0    0,648    0,56    10,63    0,468
1,5    0,504    0,68    7,63    0,405

х) при w = 2 м/с

скорость воздуха (w, м/с): 1,56; 2; 2,5; 2,93.
плотность орошения (qж, м3/м2ч): 5,7,8,10,12,15.
относительный расход воздуха (, кг/кг): от 0,5 до 2,5.
температура воды на входе в градирню (t1, оС): 39,7 – 45,0.
температура воды на выходе из градирни (t2, оС): 25,7 - 31,0.
температура атмосферного воздуха по сухому термометру (1, оС): 25,8 - 22,8.
температура атмосферного воздуха по мокрому термометру (r1, оС): 17,4 - 19,8.
относительная влажность атмосферного воздуха (1, ед.): 0,48 - 0,64.
барометрическое давление РЕ = 750 мм. рт. ст.

3.Условия обеспечивающие высокую охлаждающую эффективность  цилиндрических  сетчатых оросителей типа ОСЦ-18

При реконструкции существующих и разработке новых проектов в каждом случае проводится технико-экономическая оценка эффективности предлагаемого к установке оборудования, с учётом условий его работы и специфики производства. Предлагаемые к использованию цилиндрические оросители обладают рядом преимуществ по сравнению с известными типами оросителей.
           
Высокая эффективность обеспечивается за счет:
    
тип охлаждения - капельно-пленочный, теплопередача осуществляется за счёт испарения с поверхности капель воды, образованных от соударения капель со стенками сетки, а также за счёт образующейся плёнки, обтягивающей ячейки сетки.                   
низкое аэродинамическое сопротивление обеспечивает свободный проход воздуха через площадь орошения, снижение расхода  воздуха  через       градирню после установки оросителя не превышает  3 - 5%.
ороситель обеспечивает перераспределение потоков охлаждаемой воды в случаях, неравномерного орошения системы водораспределения, это       обеспечивается цилиндрической формой блока.
конструкция блоков оросителя предусматривает, в случае необходимости, проводить очистку блоков от различных отложений, способных образовываться  при превышении предельно-допустимых норм качества воды.
Полый цилиндр блока не может служить армирующим материалом для   отложений, а поэтому они легко удаляются при встряхивании.
вес блока и размеры позволяют быстро, без применения каких либо  механизмов, осуществлять монтаж блоков, а при проведении ремонтных работ и демонтаж.

4.Гарантии поставщика по охлаждающей эффективности

При самых неблагоприятных  климатических условиях температура охлаждённой воды не должна превышать нормативной при выполнении следующих условий:
распределение воды по площади секции должно быть выполнено в  соответствии с рекомендациями «Поставщика»
обшивка должна обеспечивать отсутствие присосов воздуха. 
вентиляторная установка градирни должна обеспечивать нормативный расход воздуха.

5.Принцип работы оросителя.

Падающая и измельчённая форсунками вода достигая,  по  ходу  движения,  сетчатых структур оросителя многократно соударяется со стенками сеток и образует  постоянно     обновляющиеся водяные плёнки. Наличие разрывов и пустот в полых цилиндрических блоках  оросителя  обеспечивают  турбулизацию  взаимодействующих потоков воды и воздуха и их  перераспределение, что  обеспечивает  высокоэффективный  тепломассообмен.

6.Способ установки на градирне.

В соответствии с указанной тепловой и гидравлической нагрузкой   градирни,  блоки  оросителя укладываются в горизонтальном положении по всей площади орошения в три – четыре слоя на опорные конструкции. Конструкция оросителя позволяет перемещаться по нему при обслуживании водораспределительной системы. Поставщик обеспечивает заказчика требуемой проектной документацией.

7.Характеристика используемых материалов.

7.1  Сополимер полипропилена и этилена  марки РР 8332 МД.    
7.2  Химическая стойкость к растворителям.
7.3  Стойкость к ультрафиолету.
7.4  Физические свойства:
- температура размягчения –110-120 С
- температура хрупкости  -    минус 40С
- предел прочности при разрыве, кгс\см²-120-140
- предел прочности при изгибе, кгс\см² 120-170

7.5 При атмосферных условиях  не  выделяет в окружающую  среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте влияния на  организм     человека.
7.6  Допускает утилизации (повторного использования).
7.7  Срок эксплуатации  не менее 20 лет.

Обращаем ваше внимание, что наше предприятие освоило производство оросителя из сополимера полипропилена и этилена типа РР 8332 М (применяется для изготовления корпусов аккумуляторных батарей), что гарантирует высокую прочность и долговечность предлагаемых изделий при больших механических нагрузках его при эксплуатации.

Фотографии блока  полиэтиленового сетчатого оросителя типа ОСЦ-18