## Інфо по забрудненню
Додаток 3 до Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії
ІНФОРМАЦІЯ
про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений
виробництвом електричної енергії на ПРАТ "ЮЖКОКС"
за листопад 2025 року
№ з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год
1. | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 | Азоту оксиди | 1.211 | 0.303
1.2 | Ангідрид сірчистий | 0.951 | 0.238
1.3 | Вуглецю окис | 0.328 | 0.082
1.4 | Вуглецю двоокис | 707.529 | 177.179
1.5 | Вуглеводні | 0.008 | 0.002
1.6 | Ртуть | 0 | 0
2. | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2.1 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | 0.0008 | 0.0002
2.2 | Завислі речовини | 0.002 | 0.00049
2.3 | Нітрати | 0.0012 | 0.00029
2.4 | Сульфати | 0.0183 | 0.00458
2.5 | Фосфати | 0.0002 | 4e-05
2.6 | Хлориди | 0.0325 | 0.00813

## Викиди
РОЗРАХУНОК
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинений виробництвом електричної енергії на ПРАТ "ЮЖКОКС"
за листопад 2025 року
№ з/п | Найменування забруднюючої речовини | Кількість виробленої електроенергії, кВт•годину | Кількість коксового газу, наведенного до 4000 ккал., 20 град. С та 760 мм рт. ст., витраченого на виробництво електроенергії, м3 | Концентрація сірководню в очищеному коксовому газі (при 4000 ккал., 20 град. С та 760 мм рт. ст.) за звітний місяць, г/м3 | Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря, г/ГДж | Показники емісії (питомі викиди) парникових газів в атмосферне повітря, г/т у.п. (для СО2 - т/т у.п.) | Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинений виробництвом електроенергії, за звітний місяць, тонн | Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинений виробництвом електроенергії, за звітний місяць на сайт, тонн | Питомі обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, г/кВт•год
1.1 | Азоту оксиди, у т.ч. | 3993309 | 1031812.4901 | х | х | х | 1.2113 | 1.211 | 0.303
| - окиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на NO2 | 3993309 | 1031812.4901 | х | 70 | х | 1.2095 | х | х
| - азоту (I) оксид | 3993309 | 1031812.4901 | х | х | 2.93 | 0.001728 | х | х
1.2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на SO2 | 3993309 | 1031812.4901 | 0.49 | х | х | 0.95051 | 0.951 | 0.238
1.3 | Оксид вуглецю | 3993309 | 1031812.4901 | х | 19 | х | 0.3283 | 0.328 | 0.082
1.4 | Вуглецю діоксид | 3993309 | 1031812.4901 | х | х | 1.2 | 707.5286 | 707.529 | 177.179
1.5 | Вуглеводні (метан) | 3993309 | 1031812.4901 | х | х | 14 | 0.008254 | 0.008 | 0.002
1.6 | Ртуть | 3993309 | 1031812.4901 | х | 0.0001 | х | 2e-06 | 0 | 0

## Скиди
РОЗРАХУНОК
скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, спричинений виробництвом електричної енергії на ПРАТ "ЮЖКОКС"
за листопад 2025 року
№ з/п | Найменування забруднюючої речовини | Кількість виробленої електроенергії, кВт•годину | Обсяг скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт від котлів ТЕЦ по випуску №2 за звітний місяць, всього, тонн | Коефіцієнт, що показує частину скинутих стічних вод по випуску № 2, які утворилися при виробництві електроенергії, до загального об'єму стічних вод по випуску № 2 | Обсяг скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт, спричинений виробництвом електроенергії, за звітний місяць, тонн | Обсяг скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт, спричинений виробництвом електроенергії, за звітний місяць на сайт, тонн | Питомі обсяги скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт, г/кВт•год
2.1 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | 3993309 | 0.0078 | 0.10286 | 0.000802 | 0.0008 | 0.0002
2.2 | Завислі речовини | 3993309 | 0.01903 | 0.10286 | 0.001957 | 0.002 | 0.00049
2.3 | Нітрати | 3993309 | 0.01135 | 0.10286 | 0.001167 | 0.0012 | 0.00029
2.4 | Сульфати | 3993309 | 0.17799 | 0.10286 | 0.018308 | 0.0183 | 0.00458
2.5 | Фосфати | 3993309 | 0.00149 | 0.10286 | 0.000153 | 0.0002 | 4e-05
2.6 | Хлориди | 3993309 | 0.31574 | 0.10286 | 0.032477 | 0.0325 | 0.00813

## Лист3
Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котлів ТЕЦ за звітний квартал, всьго, тон
№ з/п | Найменування забруднюючої речовини
1.1 | Азоту оксиди, у т.ч.
- окиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на NO2
- азоту (I) оксид
1.2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на SO2
1.3 | Оксид вуглецю
1.4 | Вуглецю діоксид
1.5 | Вуглеводні (метан)